广州市政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：一体化课室二期设备采购

采购编号：GDHXHC2402004

采购类型：货物类

采 购 人：广州市纺织服装职业学校

广东和信招标代理有限公司编制

2024年3月

温馨提示：供应商特别注意事项

一、	请供应商特别留意磋商文件上注明的首次响应文件提交截止时间，逾期送达的响应文件我司恕不接收。因此，请供应商适当提前到达会议室。提交首次响应文件时间为响应文件提交截止时间前半小时。

二、	磋商文件中标注“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其响应文件作无效处理。

三、	请仔细检查响应文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

四、	请正确填写《首次报价一览表》，如含有包组的磋商项目需分开报价，报价要求详见磋商文件《首次报价一览表》。

五、	建议将响应文件按目录格式顺序编制页码。

六、	分公司参与磋商的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的授权书。

七、	我司为采购代理机构，不对供应商购买磋商文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商提交两份不同磋商响应方案的，磋商小组将按磋商文件中有关响应文件无效的规定处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准。）

目   录

竞争性磋商公告	5

第一部分  磋商须知	9

（一）总  则	11

（二）磋商文件	13

（三）响应文件的编制	14

（四）响应文件的提交	16

（五）关于评审	17

（六）关于成交供应商	20

（七）采购代理服务费	20

（八）授予合同	20

（九）关于询问、质疑	21

（十）关于投诉	22

第二部分  采购人需求	23

第三部分  评审办法	30

第四部分  合同草案	39

第五部分  响应文件格式	46

第一章 目录	46

第二章 资格审查文件	49

2-1  供应商资格声明函	49

第三章 响应文件部分	50

3-1 报价函	50

3-2 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式	52

3-3 首次报价一览表	54

3-4 详细报价清单	55

3-5 采购人需求响应差异表	56

3-6实质性响应一览表	57

第四章 商务部分	58

4-1 同类项目业绩	59

第五章 技术部分	60

5-1 技术规格差异表	61

第六章 其他部分	62

6-1 代理服务费承诺书	62

6-2 政策适用性说明（如有）	63

# 竞争性磋商公告

项目概况：

一体化课室二期设备采购 采购项目的潜在供应商应在广东和信招标代理有限公司（广州市越秀区解放南路123号22层2202房）获取采购文件，并于2024年3月12日9点30分（北京时间）前提交申请文件。

一、项目基本情况

项目编号：GDHXHC2402004

项目名称：一体化课室二期设备采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额：237,750.00元

采购需求：

合同包1(一体化课室二期设备采购):

合同包预算金额：237,750.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学仪器 | 一体化课室二期设备采购 | 1(项) | 详见采购文件 | 237,750.00 | 237,750.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 个日历天内，成交供应商将设备在采购人指定位置安装调试完毕，达到正常工作要求。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

(2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商资格声明函》。

(3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商资格声明函》。

(4)履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《供应商资格声明函》。

(5)参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目属于“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。本项目所属行业为“工业”。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

（4）存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自定义）

（5）本项目不接受联合体参与磋商。

（6）已在本项目采购代理机构处登记报名。

三、获取采购文件

时间：2024年3月1日至2024年3月8日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午 09:00 至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30 （北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广东和信招标代理有限公司（广州市越秀区解放南路123号22层2202房）

方式：到广东和信招标代理有限公司获取磋商文件，如需邮寄，请咨询联系人：卓小姐，联系电话：020-33972487，邮寄费用自付。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2024年3月12日9点30分（北京时间）

地点：广州市越秀区解放南路123号22层2202房。

五、开启

时间：2024年3月12日9点30分（北京时间）

地点：广州市越秀区解放南路123号22层2202房。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目属性为货物类。

2.供应商对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。

3.政府采购监督机构：同级政府采购监督管理部门。

4.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广州市纺织服装职业学校

地址：广州市海珠区新港中路399号

联系方式：020-84215123

2.采购代理机构信息

名称：广东和信招标代理有限公司

地址：广州市越秀区解放南路123号22层2202房

联系方式：020-33972487

3.项目联系方式

项目联系人：卓小姐

电话：020-33972487

# 第一部分  磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人名称 | 广州市纺织服装职业学校 |
|  | 最高限价及资金来源 | 1、本项目最高限价为：237,750.00元，凡超出最高限价的，一律视为无效报价。 2、资金来源：财政资金。 |
|  | 答疑及踏勘现场等 | 无 |
|  | 磋商有效期 | 自提交首次响应文件截止之日起90日。 |
|  | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
|  | 响应文件份数 | 正本1份、副本3份和不作任何加密的电子标书1份。 |
|  |  | 正本和电子标书一起封装，副本一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套标明项目名称、项目编号、供应商全称及“正本”、“副本”等字样。 |
|  | 报价人数量 | 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有通过了资格、符合性审查，继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价及有关承诺，提交最后报价的供应商不得少于3家。 |
|  | 磋商小组组成 | 本项目评审工作由依法组建的磋商小组负责完成，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。 |
|  | 评审方法 | 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
|  | 成交候选人的推荐 | 磋商小组根据综合评分情况，编写书面的评审报告，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，排名第三的供应商为第三成交候选人，第二、第三成交候选供应商报价高于第一成交候选供应商报价20％以上的，只推荐1名成交候选供应商。 综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。综合得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合得分相同、评审价和技术评分均相同的，名次由磋商小组确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
|  | 采购代理服务费 | 成交供应商须向采购代理机构交纳的采购代理服务费，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015] 299号的通知实行市场调节价，本项目的招标服务费执行以下价格： （1）本项目采购代理服务费为定额收费，收费为人民币柒仟元整（¥7000.00）。 （2）币种与《成交通知书》的币种相同； （3）成交供应商在领取《成交通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳采购代理服务费。 |
|  |  | 采购代理服务费由供应商支付的，成交供应商应在《缴费通知书》发出五个工作日内一次性将采购代理服务费存入采购代理机构指定账户，凭已盖银行收款章的进账单、成交供应商开具的介绍信及身份证原件到采购代理机构领取《成交通知书》。 |
|  | 履约保证金 | 无。 |
|  | 政府采购价格扣除政策 | 1.关于中小企业投标 中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。 2.监狱企业的证明文件 说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3.残疾人福利性单位声明函 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定。 4.供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。 |

供应商必须认真阅读以下内容，以免造成响应失败。

## （一）总  则

- 适用范围

  - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及广东省政府采购有关规定制定本须知。

  - 本项目的采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

- 项目说明

  - 资金性质、资金来源，详见磋商须知前附表第2项。

  - 最高限价，详见磋商须知前附表第2项。

  - 磋商内容

（详细内容请参阅磋商文件中的相关内容）

- 概念释义

  - 监管部门：指同级或以上人民政府财政部门。

  - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织，详见磋商须知前附表第1项。在采购阶段称为采购人，在合同阶段称为甲方或买方。为便于磋商文件及附件直接转化为合同条款，在磋商文件中有时称采购人为买方、甲方或业主。

  - 采购代理机构：依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织-广东和信招标代理有限公司。

  - 招标采购单位：指采购人和采购代理机构。

  - 磋商小组：磋商小组是依法组建的专门负责本次评审工作的临时性机构。

  - 响应供应商：符合资格要求，响应磋商、参加磋商竞争的依法成立的供应商。

  - 成交供应商：经合法招、磋商程序评选出来并经采购人确认的获得本项目成交资格的供应商。

  - 货物：供应商按磋商文件及采购合同的规定，须向采购人提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

  - 服务：磋商文件规定供应商须承担的服务。

  - 磋商保证金：是指为了保护采购代理机构和采购人免遭因响应供应商的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因响应供应商的行为受到损害时，可根据规定不予退还的款项。

  - 履约保证金：是指采购人为防止成交供应商在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给采购人造成的经济损失，既不同于定金，也不同于预付款。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

  - 磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

- 合格的供应商

  - ★对供应商的要求：详见竞争性磋商公告中“供应商资格”部分。

  - 供应商必须由法定代表人（负责人）或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证明原件参加磋商，在评审过程中随时接受磋商小组就响应文件的内容提出的质询，并予以解答。

- 合格的货物和服务

  - 供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和磋商文件规定的其它伴随服务等要求。

  - 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

  - 政府采购若需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

  - 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 本磋商文件及磋商过程中发生的澄清、修改和补充文件，凡标有“★”的地方，响应供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将对其响应文件作无效处理。

- 关于分公司磋商

分公司磋商的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 关于公告发布

本次项目的所有相关公告会在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东和信招标代理有限公司网（www.gdhexin.com）相关媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。

- 磋商文件的解释权

本磋商文件的解释权归“广东和信招标代理有限公司”所有。

## （二）磋商文件

- 磋商文件构成

要求提供的服务、磋商过程和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件包括：

- 竞争性磋商公告；

- 磋商须知；

- 采购人需求；

- 合同草案；

- 响应文件格式；

- 磋商过程中发生的澄清、修改和补充文件（如有）。

- 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被确定为响应无效。

- 磋商文件的澄清和修改

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。如在24小时之内无书面回复则视为同意澄清或者修改的内容，并有责任履行相应的义务。如采购代理机构在征得所有已购买磋商文件的潜在供应商同意并书面确认后，可以不改变首次响应文件提交截止时间和磋商时间。

  - 为提高竞争性磋商的效率，供应商对磋商文件提出质疑的，均应在磋商文件公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）通知招标采购单位，逾期质疑无效。质疑书应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商全称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。供应商提交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。未在规定的时间内提出质疑的则视为供应商已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况，并愿意按照本磋商文件的所有条款执行。

  - 对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 答疑会或现场考察

详见磋商须知前附表第3项。

## （三）响应文件的编制

- 响应文件的构成

供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、商务文件和技术文件，编排顺序参见响应文件格式。资格证明文件、商务文件部分指供应商提交的证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。技术方案说明部分是能够证明供应商提供的货物及服务符合磋商文件规定的文件。供应商应按规定提交资格证明文件、商务文件部分和技术文件。

- 磋商费用

供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 报价函

供应商应完整地填写磋商文件格式中规定的报价函。

- 报价说明

  - 供应商应以人民币报价。

  - 供应商应按磋商文件格式要求填写报价明细表。

  - 供应商所报的价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。报价不是固定价的，将作为非响应性报价而予以拒绝。

  - 供应商所报的最后价格应为所投项目的最终报价，包含一切税费；供应商应自行增加正常运行及使用所必需但磋商文件没有包含的所有部件、工具、版权、专利等一切费用，如果供应商在成交并签署合同后，在项目实施等工作中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

- 响应文件的编写原则

  - 磋商语言：响应文件、供应商与采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应实质性内容须附有中文翻译本，并以中文为准。

  - 计量单位：除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

  - 供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。

  - 供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由供应商承担。若项目含有多个包组，且供应商参与对多个包组磋商的，建议其响应文件的编制按每个包组的要求分别装订和封装。

  - 供应商在采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消供应商的成交资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

  - 本项目概不接受电报、电话、电子邮件、邮寄或传真形式提交的响应文件。

- 证明供应商合格的资格文件

  - 供应商应提交证明其有资格参加磋商和被确定为成交供应商后有能力履行合同的文件，以及证明其提供的合同项下，服务的合格性符合磋商文件规定的文件，并作为响应文件的一部分。如果供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同磋商协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其磋商响应无效。

  - 供应商提交的资格证明文件应证明其来自本须知定义的合格的供应商。

- 关于保证金

本项目不收取磋商保证金。

- 磋商有效期

  - 响应文件在磋商须知前附表第4项规定的磋商有效期内有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为无效响应文件。

  - 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝政府采购代理机构的这种要求，但其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商将不会被要求和允许修正其磋商。

- 响应文件的式样和签署

  - 供应商应按磋商须知前附表第6项准备响应文件正本、副本和电子文档标书（U盘），电子标书的文件格式要求用MS WORD/EXCEL简体中文版，电子标书封面注明公司名称和项目编号，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

  - 供应商应将按照响应文件格式的目录要求顺序装订成册。响应文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。

  - 响应文件除签字外必须是印刷形式，一般不许有加行、涂抹或改写；如有加行、涂抹或改写，必须由供应商法定代表人或其授权代表在修改处签名或加盖供应商公章。

  - 响应文件正本须打印并由供应商的法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）在响应文件上要求的地方签字，副本可通过正本复印。

## （四）响应文件的提交

- 响应文件的密封和标记

  - 正本和电子标书一起封装，副本一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目名称、项目编号、供应商全称及“正本/副本”等字样。

  - 封套上应注明：

（正本/副本/报价信封） 收件人名称：广东和信招标代理有限公司 项目编号：GDHXHC2402004 项目名称：一体化课室二期设备采购 供应商全称： 供应商地址： 联系人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

- 迟交的响应文件

  - 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的响应文件提交截止时间后收到的任何响应文件。

  - 磋商响应截止时间后如供应商少于3名，采购代理机构将宣布本次采购失败，并原封退回收到的任何响应文件，对受影响的供应商不承担任何责任。

  - 如果推迟响应文件提交截止时间，采购代理机构、采购人和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应相应延长至新的截止时间。

- 响应文件的补充、修改和撤回

供应商在响应文件提交截止期前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

- 响应文件的接收

  - 采购代理机构在磋商邀请中规定的日期、时间和地点接收供应商递交的响应文件。

  - 响应文件接收过程应当由采购代理机构负责记录，由各响应供应商代表和相关工作人员签字确认。

  - 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商或者其推选的代表对全部响应文件的密封情况进行检查。

## （五）关于评审

- 磋商小组

  - 本次磋商按照磋商须知前附表第8项规定依法组建磋商小组，（达到公开招标数额的项目磋商小组成员为五人以上单数）。

  - 磋商小组所有成员集中对响应文件进行审查，与每个供应商分别进行先商务技术条件后价格的磋商，本次磋商采用一轮磋商，两次报价形式进行。磋商小组也可视实际情况确定磋商轮次（报价最多不超过3轮），并提交评审报告及推荐成交供应商。

  - 磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。磋商专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该磋商专家回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

- 磋商的原则

  - 磋商小组将依据采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行磋商和评审工作。磋商小组将按照规定只对通过资格、符合性审查的响应文件进行最终评审和比较。如各评委结论不一致时，磋商小组的结论以少数服从多数原则确定。

  - 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商小组和参与磋商的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较以及与磋商有关的其他情况。

  - 对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，磋商小组按以下修正原则及顺序对响应文件的差异进行修正：

- 响应文件报价一览表（最后磋商报价）与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以报价一览表（最后磋商报价）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以报价一览表（最后磋商报价）总价为准，并修改单价；

- 响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

- 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以磋商小组审定通过方为有效；

- 对采购项目的关键、主要内容，报价供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；

- 磋商小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

- 响应文件的澄清

  - 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

  - 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 磋商小组均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对响应文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥供应商的现象。

  - 除上述规定的情形之外，磋商小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 参与磋商的供应商数量要求

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有通过了资格、符合性审查，继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价及有关承诺，提交最后报价的供应商不得少于3家。

  - 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

  - 供应商在提交最后报价之前可以根据磋商情况退出磋商，提交最后报价的供应商不得少于3家，如少于3家时，磋商小组宣布项目采购失败。

  - 最后报价供应商可以为2家的特殊情形：

①符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

②政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 评审办法

本项目评审办法详见本磋商文件第三部分。

## （六）关于成交供应商

- 成交供应商的确定

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告和推荐成交意见送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

- 磋商结果公告

经采购人确认后，采购代理机构在2个工作日内将成交公告在竞争性磋商公告规定的媒体上进行发布，并向成交供应商发出《成交通知书》，向未成交供应商发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## （七）采购代理服务费

- 采购代理服务费

  - 本次采购代理服务费按磋商须知前附表第11项规定收取。

  - 采购代理服务费由供应商支付的，成交供应商应在《付款通知书》发出五个工作日内一次性将采购代理服务费存入采购代理机构指定账户。

## （八）授予合同

- 合同的订立

  - 采购人自成交通知书发出之日起二十日内，按磋商文件要求和成交供应商响应文件及承诺与成交供应商签订合同，但不得偏离磋商文件和成交供应商响应文件的范围和实质性内容。

  - 成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人签署合同，并向采购代理机构提交一份合同原件备案。

- 合同的履行

  - 成交候选人采购人若遇排名第一的供应商放弃成交资格、不按要求与采购人签订采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行采购合同、不按磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情况，不符合成交条件的，采购人可按顺序确定综合得分排名第二的成交候选人为成交供应商，以此类推，或者重新组织采购。

  - 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理部门备案。

  - 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## （九）关于询问、质疑

- 关于询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式详见《竞争性磋商公告》。

- 关于质疑

  - 质疑形式

供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在质疑有效期内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并上报政府采购监督管理部门依法处理。

质疑书（格式请在广东和信招标代理有限公司网站下载）应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商全称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。供应商提交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

  - 联系方式

受理机构：广东和信招标代理有限公司

质疑地址：广州市越秀区解放南路123号22层2202房

联系人：卓小姐；质疑电话：020-33972487

e-mail：gdhxzb2023@163.com

## （十）关于投诉

- 投诉形式

质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级监督管理部门提起投诉。投诉时，应以书面形式。采取口头或电话投诉的，应及时补交书面材料。

# 第二部分  采购人需求

说明：1、供应商对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。

2、“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

### 一、总体要求

- 响应供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

- 响应供应商所投产品除磋商文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以响应文件为准（响应文件内厂家提供的技术参数描述与响应供应商响应技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。响应供应商须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。

- 涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

- 响应供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

- 不允许成交供应商转包、分包项目内容。

- 本磋商文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标、示例图或品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了则默认添加“或相当于”字样，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。若其标准在需求书中没有规定，供应商应说明所用的标准。如果实际使用的标准有不同，必须对用于替代的标准、规范与本磋商文件选用标准、规范之间的明显差异点做出说明，并提交推荐标准或实施规范的中文版。

- 本项目核心产品为：平缝机。

### 二、磋商报价说明

★本项目最高限价为237,750.00元，凡超过最高限价的报价一律视为无效。磋商报价包括：设备费、安装费、服务费、培训费、人员劳务费、税费等以及在项目过程中所发生的一切费用，成交供应商报价中漏报或少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，响应供应商成交后不得再向采购人收取任何费用。

### 三、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 具体技术(参数)要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、立裁实训室（2间） |
| 1 | 裁剪台套件 | 1.裁剪台尺寸：1200*600mm。 2.钢架结构，多层实木台板基材； 3.饰面：采用优质进口防火皮饰面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合国家防火标准。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 5.可进行服装制版与面料裁剪，含抽屉等，可根据现场情况以及客户要求进行调整。 | 30 | 张 |
| 2 | 立裁人台 | 人台配弹簧可调节高低：其中包含女模160/80A，男模175/88A，男士腿模、女士腿模。 | 75 | 个 |
| 二、一体化实训室（3间） |
| 1 | 教师端操作台 | 一、缝制单元 1.缝制单元主要完成样衣试制。 2.压脚提升量：高度6mm-13mm。 3.底线卷线装置：头部内藏式。 4.最高缝制速度：5000s.p.m。 5.送布齿高度：0.8mm。 6.针杆行程：31mm。 7.最大针距长度：5mm。 8.驱动方式：电脑控制AC伺服电机直接驱动上轴。 9.最高回针速度：3000s.p.m。 10.切线模式：单动刀剪线机构。 二、配套资源 1.产品设计：理论部分包括了产品设计基础理论教学、色彩搭配教学、产品设计流程与管理教学、服装款式设计教学、产品设计方法教学等内容；技能部分包括休闲服、运动服、针织装、职业装等实训方案、服装人体绘制技巧动画教学、效果图绘制技巧影像等内容；至少含服装设计理论系列动画10个，服装款式设计动画课件4套。 ▲2.工业样板：理论部分包括新文化式原型制作、领型结构原理、袖型结构原理、胸省变化、立体裁剪基础、服装工业纸样制作基础、服装生产工艺定位样板制作基础等内容；技能部分包括男式西服纸样制作流程与技巧动画、休闲服纸样制作影像等内容；至少含纸样基础、原型变化、男西裤、休闲女装、男上衣、七分裤多媒体动画课件各一套；各种成衣工业样板动画30个。 ▲3.缝制工艺：包括零部件缝制技巧（各类装领技巧、各种开衩技巧、各种挖袋技巧、各种贴袋技巧、装拉链技巧等）动画、男式西服缝制影像、针织T恤缝制影像、普通男西裤缝制影像、平缝机操作与维护实训方案、缝制工艺实训方案（零部件、成衣）等内容；至少含女上装、男夹克、七分裤多媒体教学课件各一套，零部件缝制工艺动画40个。 ▲4.工艺模板：工艺模板模块包括了服装工艺模板的理论基础，基于案例的服装模板设计流程、服装模板的制作以及服装模板的使用等内容；至少包含裙子、裤子、上衣服装模板教学动画20个，视频课件20个。 5.仿真学习单元—服装生产管理虚拟现实实训系统：根据智能制造生产工厂，以西装品类工序为主，1:1还原全景仿真工厂，学生可通过仿真工厂，了解工厂布局、生产实训应用以及生产设备详情，同时可通过课程资源进行学习。要求仿真工厂生产设备认知模块包含缝前设备、缝中设备和缝后设备3大类展示服装生产设备，设备数量不得少于100种，每个设备配备有文字介绍、语音讲解。用户可以直观、逼真的了解每种设备的外形结构、工作原理、用途等信息。要求西服生产流程包括面料裁剪、缝制工艺以及后整理等大工序，且小工序不得少于100道。 ▲6.其他在线资源学习单元：支持联机查看服装面料库图片2000张；服装辅料库图片1500张；服装设备资源1200种；服装设计图库35000张；服装文案库1200篇；服装标准资源1200类；服装视频资源500G；企业技术资料1200篇；民族服饰资源图片15000张等合计资源800G。 ▲7.支持链接“服装云教育”微信公众教学平台，浏览学习课程，查阅最新技术资料及动态。 | 1 | 套 |
| 2 | 平缝机 | 一、技术参数 1.使用机针：DB*1.DP*5 9-18# 2.压脚提升量：高度6mm-13mm 3.底线卷线装置：头部内藏式 4.最高缝制速度：4500s.p.m 5.送布齿高度：0.8mm 6.针杆行程：31mm 7.最大针距长度：5mm 8.驱动方式：电脑控制AC伺服电机直接驱动上轴 9.最高回针速度：3000s.p.m 10.切线模式：单动刀剪线机构 二、功能参数 1.自主设定了环境保护标准，同时制定了环境标签，被认定符合绿色标签的环保型缝纫机。 2.适用于男装，女装，童装等缝料的缝制，也适用于针织、真丝、人造革、牛仔布等面料的缝制工程。 3.配备LED机头照明灯并可随意调节亮度。 4.起针时能自动压线，达到线面无线头，减少起针线团，旋梭及针杆采用微供油，配备油封仿漏油，清洁无污染。 | 7 | 台 |
| 3 | 四线包缝机 | 一、技术参数 1.压脚提升量：5.5mm 2.线迹宽度：5-6mm 3.驱动方式：伺服马达直接驱动 4.送布齿差动比：0.7-1.7mm 5.针数：2，针间距：4mm 6.线数：4 7.最大针距长度：3.8mm 8.最高缝制速度5000s.p.m 二、功能参数 1.直驱式针杆运行方式，自动润滑系统。 2.设有滤油装置，牙架和针杆能强制回油，轻质合金刀架。 3.应用于针织，内衣，T恤衫，丝绸，化纤等的包缝。 | 2 | 台 |
| 4 | 冚车 | 一、技术参数 1.压脚提升量：5.3mm 2.差动比：0.6-1.3 3.最大线迹长度：4.5mm 4.最高速度：4000s.p.m 5.针间距：4.8-6.4mm 6.针数：3针 7.线数：5 8.驱动方式：上轴连接伺服马达直接驱动。 二、功能参数 1.可进行三针五线与两针三线的自由转换。 2.具有强制排油和差动调节功能，HR硅油装置等机构，使缝料保持干净，线条美观。 3.具备全自动供油系统和机油过滤装置。 4.适用于针织内衣，运动裤，T恤衫等衣物缝制。 | 1 | 台 |
| 5 | 裁剪台套装 | 1.裁剪台尺寸：1200*800mm 2.钢架结构，多层实木台板基材； 3.饰面：采用优质进口防火皮饰面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合国家防火标准。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；可进行服装制版与面料裁剪等，可根据现场情况以及客户要求进行调整。 | 11 | 张 |
| 6 | 服装专业专用工具柜 | 环保木制压缩板材，移动抽屉柜，脚轮，3个抽屉组成，可根据现场情况以及客户要求进行调整。 | 11 | 个 |
| 7 | 纸样打印机 | 1.卡纸或者纸用完时，自动报警。 2.容易安装使用\使用网线、U口传输数据\当纸张用完后自动报警\伺服电机\稳定，精确\可以自由落纸。 3.最大进纸宽度：185cm 4.最大绘图宽度：183cm 5.最大绘图速度：140平方米/小时 6.最大上纸重量：30KG 7.打印头数量：四个 8.分辨率：300dpi 9.介质类型：多种国产纸和进口纸张 10.数据端口：LAN CABLE PORT 网线，U口 11.电源：AC 220V/110V 50/60HZ | 1 | 台 |
| 8 | 版桌 | 1.版桌尺寸：1200*2000mm。 2.钢架结构，多层夹板基材； 3.饰面：采用优质进口防火皮饰面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合国家防火标准。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；可进行服装制版与面料裁剪等，可根据现场情况以及客户要求进行调整。 | 3 | 张 |

### 四、商务要求

1、交货期

自合同签订之日起 30 个日历天内，成交供应商将设备在采购人指定位置安装调试完毕，达到正常工作要求。

2、技术培训

供应商为用户服务提供资料包括有：验收资料、运行使用及检修保养手册。并制定详细的、切实可行的培训方案，通过培训使采购人的操作管理人员熟练掌握本所有设备的原理、组成、操作方法及维护保养。人员培训主要计划安排如下：

1）培训时间：在设备开始安装至项目验收；

2）培训地点：设备安装地点；

3）培训内容：设备的结构、构造及运作原理；运行使用、检修保养、故障排除、应急措施等内容。

4）培训对象：采购人委派的管理、使用及维护人员。

5）培训方法：课程讲解与实训操作相配合，课程讲解主要由工程师针对设备系统原理、流程、措施及方法进行授课。实训操作采取操作程序讲解及操作示范和实训，由技术人员讲解操作要领、注意事项及安全事项等，并现场指导运行人员进行实训操作。

3、质量保证期

3.1成交供应商负责设备的供货、安装调试、验收，经采购人验收合格方可。

3.2质量保证期不少于1年，自采购人和成交供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质量保证期后设备维修配件更换只收取成本费用。

3.3质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。

3.4在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由成交供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

3.5质量保证期内，成交供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非成交供应商责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.6质量保证期间，同一系统一个月内连续2次出现同一故障，成交供应商须无偿更换同一档次货物。

4、验收要求

4.1所有设备安装调试完毕后，供、需双方需办理验收调试完工交接手续。

4.2依磋商文件及投标文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件的验收。

4.3拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商联络厂家解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4.4设备测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

4.5设备测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

4.6成交供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

5、售后服务

对采购人的服务通知，成交供应商在接报后24 小时内处理完毕。若在工作时间 24 小时内仍未能有效解决，成交供应商须提供同档次的设备予采购人临时使用。

6、付款方式

合同款项分二期支付：

6.1双方签订合同后，成交供应商提供发票后5个工作日内由采购人申请合同总金额的70%作为预付款支付给成交供应商。

6.2设备调试完毕，达到正常性能后，采购人向成交供应商付设备款30%。

# 第三部分  评审办法

- 磋商小组

1.1本次磋商按照磋商须知前附表第8项规定依法组建磋商小组（达到公开招标数额的项目磋商小组成员为五人以上单数）。

1.2磋商小组所有成员集中对响应文件进行审查，与每个供应商分别进行先商务技术条件后价格的磋商，本次磋商采用一轮磋商，两次报价形式进行。磋商小组也可视实际情况确定磋商轮次（报价最多不超过3轮），并提交评审报告及推荐成交供应商。

1.3磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。

- 评审方法：综合评分法。

- 评审程序

3.1确定磋商次序

按照供应商签到的先后顺序作为磋商的先后顺序。

3.2磋商小组确认磋商文件

3.3资格、符合性审查

磋商小组对每个供应商的响应文件进行资格、符合性审查。资格、符合性审查是审查响应文件是否对磋商文件的资格及实质性条款作出响应，评审细则详见“附表一：资格、符合性审查表”。对资格、符合性审查不通过的供应商，由磋商小组现场告知有关供应商，其响应文件作无效处理。

3.4磋商

3.4.1磋商文件未发生实质性变动的：

磋商小组集中与每个供应商分别进行磋商，并形成磋商纪要。磋商的内容主要是对响应文件的澄清、修正、补充、确认等。供应商磋商结束后，填写《磋商纪要》，在该文件上注明最后报价及有关承诺。《磋商纪要》是响应文件的有效组成部分。如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则将按响应无效处理。

3.4.2磋商文件发生实质性变动的：

（1）书面通知变更内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，由磋商小组书面通知所有供应商。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

（2）磋商

磋商小组集中与接受磋商文件变更的每个供应商分别进行磋商，并形成磋商纪要。磋商的内容主要是对响应文件的澄清、修正、补充、确认等。不接受磋商文件变更的供应商，视为自动退出磋商，其响应文件作无效处理。

（3）重新提交响应文件（含报价）

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（指磋商结束后，在规定时间内填写《磋商纪要》，在该文件上注明最后报价及有关承诺，并提交）。最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定。《磋商纪要》是响应文件的有效组成部分，须由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

若供应商未按《磋商纪要》的要求对相关问题进行响应的，视为非实质性响应磋商文件。

3.5最终报价

除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。

3.6最终方案评审

3.6.1综合评分法评审步骤

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性审查的供应商才能进入下一步的详细评审。

  - 资格、符合性审查表（详见附表一）

  - 技术评审表（详见附表二）

  - 商务评审表（详见附表三）

  - 价格评审

3.6.2比较与评价

磋商小组按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务部分、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 55% | 15% | 30% | 100% |
| 分值 | 55分 | 15分 | 30分 | 100分 |

具体打分标准如下：

（1）技术、商务评分

磋商小组分别对各供应商的技术、商务响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其技术、商务方案等各种因素方面是否满足磋商文件的要求。在技术、商务评审表的相应项各自记名打分。

（2）技术商务得分统计

将所有磋商小组的技术评分的算术平均值即为每个有效供应商的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

将所有磋商小组的商务评分的算术平均值即为每个有效供应商的商务得分（四舍五入后，精确到0.01）。

将技术得分、商务得分相加乘于对应权重得出技术商务得分。

（3）价格核准和评分

A.价格的核准

供应商不得以低于成本的报价竞争。如果磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，磋商小组将认定该供应商以低于成本报价竞争，其响应文件作无效处理。

磋商小组先对入围供应商的最后报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件作无效处理。

B.价格评分

1.小型和微型企业产品价格扣除（属于专门面向中小企业采购的项目不适用）

a)根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除4%，用扣除后的价格参与评审；报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b)《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2.监狱企业产品价格扣除

- 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.残疾人福利性单位产品价格扣除

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

- 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分章响应文件格式），并对声明的真实性负责。一旦成交将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

5.节能产品、环境标志产品价格扣除：

a）拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

b)本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予1%的价格扣除。

c)属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。

C.价格评分

磋商小组对入围的供应商的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格、符合性审查）且价格最低的有效最后报价（指修正后的，下同）为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价（含税价））X 价格权值X 100（精确到0.01）。

4.推荐成交候选人名单

详见磋商须知前附表第10项。

5.确定成交供应商

采购人将根据评审结果，确定成交供应商。采购代理机构受采购人委托在规定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出书面《成交通知书》，向所有未成交供应商发出《成交结果通知书》。

### 附表1：资格、符合性审查表

项目名称：一体化课室二期设备采购

项目编号：GDHXHC2402004                              日期：2024年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否满足供应商资格要求 |
| 2 | 是否满足项目的交货期要求 |
| 3 | 是否符合磋商文件的签署盖章要求 |
| 4 | 报价有效期是否为90天 |
| 5 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 6 | 最后报价是否固定唯一，且各报价没有超过最高限价 |
| 7 | 是否没有被评审委员会认定为评报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的 |
| 8 | 响应文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带★条款） |
| 9 | 没有其它未实质性响应磋商文件的要求 |
| 10 | 已在本项目采购代理机构处登记报名。 |
| 结论 |  |

注：1、结论栏中填写“是”表示该供应商响应文件符合磋商文件要求，“否”表示该供应商响应文件不符合磋商文件要求；

2、汇总结论按少数服从多数原则确定。

### 附表2：技术评审表

项目名称：一体化课室二期设备采购

项目编号：GDHXHC2402004                                   日期：2024年  月  日

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术需求响应情况 | 30分 | 针对磋商文件第二部分采购人需求的“三、采购内容” 具体技术(参数)要求进行评审： （1）带“▲”的技术参数（共5项）的响应情况进行评审，每个条款不满足扣3分。 （2）除“▲”以外的技术参数（共75项）技术参数全部满足或优于得15分，一个设备其中一项技术参数不满足扣0.2分。 注：如采购人需求中有明确提供的证明资料，则以采购人需求中要求的为准，如采购人需求中无明确证明材料的，则提供由制造商或总代理声明确认（盖章）的设备详细的配置清单或详细技术参数的资料或产品的标配说明书，如投标描述的文字与证明材料不一致，则以证明材料的技术参数为准。 |
| 2 | 项目实施方案 | 15分 | 根据各供应商提供的项目实施方案包括但不限于安装与调试计划、人员投入情况、验收方案、质量保证措施、运输包装措施等进行评审： （1）实施方案内容详细完整，质量保证措施切实有效，其他服务方案详细具体，完全满足且优于采购需求，得15分； （2）实施方案内容基本完整，质量保证措施较有效，其他服务方案基本完整，满足采购需求，得10分； （3）实施方案内容有欠缺，质量保证措施不周全，其他服务方案有缺陷，部分满足采购需求，得5分； （4）实施方案简单，无质量保证措施，其他服务方案空泛，不能满足采购需求，得1分； （5）没有提供实施方案的不得分 |
| 3 | 售后服务及培训方案 | 5分 | 根据各供应商提供的售后服务和技术培训方案进行评审： （1）售后服务和培训方案详细，可行性高，得5分； （2）售后服务和培训方案较合理，可行性较高，得3分； （3）售后服务和培训方案不够合理，得1分； （4）无提供售后服务和培训方案不得分。 |
| 4 | 验收方案 | 5分 | 根据各供应商提供的验收方案进行评审： （1）内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得5分； （2）内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理、可行，得3分； （3）内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理、可行性稍差，得1分； （4）无提供验收方案不得分。 |
| 合计 | 55分 |

### 附表3：商务评审表

项目名称：一体化课室二期设备采购

项目编号：GDHXHC2402004                              日期：2024年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 3分 | 根据所投产品2021年至今承担同类项目，每提供一项得1分，最高3分。 注：须提供合同复印件，否则无效。 |
| 2 | 履约评价 | 3分 | 提供上述评定有效的活动参与单位出具的满意度评价，评价情况须为“满意或好评”等类似描述的方可计分：每提供一项得1分，最高3分。 注：提供业主评价须经甲方单位盖章，否则无效。 |
| 3 | 服务响应 | 4分 | （1）供应商在采购人提出服务要求后即刻电话响应，收到故障设备后6小时内（含6小时）排除故障的，得4分； （2）供应商在采购人提出服务要求后即刻电话响应，收到故障设备后12小时内（含12小时）排除故障的，得2分； （3）供应商在采购人提出服务要求后即刻电话响应，收到故障设备后24小时内（含24小时）排除故障的，得1分； （4）其他情况得0分。 注：提供格式自拟的服务响应时间承诺函，不提供不得分。 |
| 4 | 综合信用评价 | 5分 | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台2.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以信用评价基准分（93.4分）计算）。 |
| 合计 | 15分 |

# 第四部分  合同草案

注：以下合同仅供参考，具体内容以双方按照磋商文件、响应文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律，根据 “一体化课室二期设备采购”（项目编号：GDHXHC2402004）项目的采购文件和乙方中标的响应文件，甲乙双方就广州市纺织服装职业学校采购事宜签订本协议,以兹信守：

第一条 合同项目

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌/厂家产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 总金额(人民币)：（￥） |

本项目为交钥匙项目。

第二条 质量要求和技术标准

- 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准。

- 乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，说明书、仪器操作手册和维护手册需提供各2份纸质版和电子版及设备操作教学视频电子文件1份。

- 包装和运输：

3.1.乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

3.2.包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书，设备安装好后乙方负责清理和运走包装材料等垃圾。

3.3.进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

3.4.如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

3.5.设备到货（卸货）、安装、调试、培训、验收过程中的所有安全责任由乙方完全负责。

3.6.以附件形式提供合同每台设备的常用易损件及配件和常用耗材的价格清单，设备维修费用的价目表。

第三条 保修和售后服务

乙方根据下表向甲方提供的免费保修和保养服务：

| 货物类型 | 免费保修保养期（年） |
| --- | --- |
| 合同所列货物 |  |

1.保修期、保养期从甲方签署《质量验收报告》之日起计算。

2.在保修期、保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。

第四条 价款和支付方式

- 合同总价为人民币：          元整（￥      ）。

上述价款包含货物价款、仓储费、运输费、装卸费、安装费、保险费、仪器计量费用以及应缴纳的一切关税等费用，甲方无须向乙方另外支付任何费用。

2.合同货款按如下步骤支付：

2.1. 双方签订合同后，乙方提供发票后5个工作日内由甲方申请合同总金额的      %，，即人民币：       元整（￥       ）作为预付款支付给乙方。

2.2. 设备调试完毕，达到正常性能后，甲方向乙方支付合同总价的     %，即人民币：       元整（￥         ）。

3.付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

4.本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

第五条 交货期

- 交货期：合同签订后         天内。

- 地  点：

第六条 验收

1.所有设备安装调试完毕后，甲乙双方需办理验收调试完工交接手续。

2.依磋商文件及响应文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件的验收。

3.拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商联络厂家解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4.设备测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

5.设备测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

6.乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

第七条 质量保证期

1.乙方负责设备的供货、安装调试、验收，经甲方验收合格方可。

2.质量保证期不少于3年，自甲方和乙方代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质量保证期后设备维修配件更换只收取成本费用。

3.质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。

4.在质量保证期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

5.质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.质量保证期间，同一系统一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次货物。

第八条 培训

乙方为用户服务提供资料包括有：验收资料、运行使用及检修保养手册。并制定详细的、切实可行的培训方案，通过培训使甲方的操作管理人员熟练掌握本所有设备的原理、组成、操作方法及维护保养。人员培训主要计划安排如下：

1）培训时间：在设备开始安装至项目验收；

2）培训地点：设备安装地点；

3）培训内容：设备的结构、构造及运作原理；运行使用、检修保养、故障排除、应急措施等内容。

4）培训对象：甲方委派的管理、使用及维护人员。

5）培训方法：课程讲解与实训操作相配合，课程讲解主要由工程师针对设备系统原理、流程、措施及方法进行授课。实训操作采取操作程序讲解及操作示范和实训，由技术人员讲解操作要领、注意事项及安全事项等，并现场指导运行人员进行实训操作。

第九条 售后服务

对甲方的服务通知，乙方在接报后工作时间   小时内响应，工作时间   小时内到达现场，工作时间   小时内处理完毕。若在工作时间   小时内仍未能有效解决，乙方须提供同档次的设备予甲方临时使用。

第十条 违约责任

- 甲方无正当理由拒收验收的，甲方向乙方支付合同总价5%的违约金。

- 如因乙方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由乙方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，乙方还须向甲方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

- 如甲方在乙方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，甲方有权要求无条件退货，且乙方还应向甲方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

- 如因乙方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向甲方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，乙方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

- 若交货期拖延不能满足甲方要求，甲方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且乙方还须向甲方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

- 甲方逾期付款的，每逾期一日，按合同总价3‰向乙方支付违约金，总额不超过合同总价5%。

- 乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起 30 天内免费更换货物，由此造成逾期交货，按第八条第4款处理。

- 如经两次更换，货物质量仍不符合合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价5%向甲方支付违约金。

- 乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价百分之五向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

第十一条 不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 30  天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十二条 合同的变更、中止、终止

甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

第十三条 法律适用和争议解决

本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。

如履行本合同过程中发生争议的，由双方当事人协商解决。协商不成的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 其它

- 本项目的成交通知书、磋商文件、响应文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准；

- 在合同执行中，所有经供需双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

- 除乙方事先书面同意外，甲方不得部分或合部转让其应履行的合同项下的义务。

第十五条 合同的效力

本合同自双方签名盖章后生效。本合同一式份，甲方、乙方双方各执 壹 份，采购机构 壹 份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电话：                                     电话：

邮政编码：                                 邮政编码：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

税号：                                     税号：

签约时间：                                 签约时间：

# 第五部分  响应文件格式

## 第一章 目录

| 类型名称 | 序号 | 文件名称 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查文件 （加盖公章） | 1 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）） |  |  |
|  | 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《供应商资格声明函》） |  |  |
|  | 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《供应商资格声明函》） |  |  |
|  | 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《供应商资格声明函》） |  |  |
|  | 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《供应商资格声明函》） |  |  |
|  | 6 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |  |  |
|  | 7 | 本项目整体专门面向中小企业采购。供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：其他未列明行业）的政策划分标准的中小微企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》（服务）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。） |  |  |
|  | 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《供应商资格声明函》） |  |  |
|  | 9 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《供应商资格声明函》） |  |  |
|  | 10 | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》） |  |  |
|  | 11 | 本项目不接受联合体磋商。 |  |  |
| 响应文件部分 （加盖公章） | 1 | 报价函 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |
|  | 3 | 首次报价一览表 |  |  |
|  | 4 | 详细报价清单 |  |  |
|  | 5 | 实质性响应一览表 |  |  |
|  | 6 | 用户需求书响应差异表 |  |  |
| 商务部分 （加盖公章） | 1 | 同类项目业绩 |  |  |
|  | 2 | 履约评价 |  |  |
|  | 3 | 服务响应 |  |  |
|  | 4 | 综合信用评价 |  |  |
|  | 5 | 供应商认为其它有必要提供的材料 |  |  |
| 技术部分 （加盖公章） | 1 | 技术需求响应情况 |  |  |
|  | 2 | 项目实施方案 |  |  |
|  | 3 | 售后服务及培训方案 |  |  |
|  | 4 | 验收方案 |  |  |
|  | 5 | 供应商认为其它有必要提供的材料 |  |  |
| 其他部分 （加盖公章） | 1 | 代理服务费承诺书 |  |  |
|  | 2 | 政策适用性说明 |  |  |

## 第二章 资格审查文件

## 2-1  供应商资格声明函

广东和信招标代理有限公司：

关于贵公司的一体化课室二期设备采购 （项目编号：GDHXHC2402004）的竞争性磋商公告，本单位（企业）自愿参加磋商，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司的单位法定代表人与所参投的本采购项目的其他供应商的单位法定代表人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

本公司提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

特此声明！

供应商全称（并加盖法人公章）：

法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

## 第三章 响应文件部分

## 3-1 报价函

致：广东和信招标代理有限公司

根据贵方为一体化课室二期设备采购 （项目编号：GDHXHC2402004）的竞争性磋商公告，本人代表供应商  （供应商全称）作为响应供应商已正式授权《法定代表人授权书》中的授权代表为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行磋商。签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构发布磋商文件的各项规定，自愿参加磋商, 并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本响应文件自提交响应文件截止之日起90日历日内有效，并承诺不予撤销已递交的响应文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。

- 我们理解采购人与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次竞争性磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

所有有关本次磋商的函电请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

供应商全称：(并加盖公章)

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：   年   月   日

## 3-2 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人参加磋商并签署响应文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务______________，为法定代表人，特此证明。

有效日期：___年___月___日至___年___月___日  签发日期：___年___月___日

附：

营业执照（注册号）：____________

经营范围：____________

供应商全称：(并加盖公章)

地址：

日期：

法定代表人授权书

致:广东和信招标代理有限公司

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（供应商全称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本单位授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代表人，就一体化课室二期设备采购 （项目编号：GDHXHC2402004）的磋商和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

供应商全称(并加盖公章)：

地        址：

法定代表人（签名或盖章）：

职        务：

被授权人（签名或盖章）：

职        务：

## 3-3 首次报价一览表

项目名称：一体化课室二期设备采购

项目编号：GDHXHC2402004

| 供应商全称 | 投标报价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- |

供应商全称(并加盖公章)：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在响应文件正本中；

2、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 3-4 详细报价清单

项目名称：一体化课室二期设备采购

项目编号：GDHXHC2402004

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 厂家 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 | ￥ |
| 投标总价 | （大写）人民币元，（小写）￥ |
| 附项 |
| 类型 | 名称 | 单价 | 备注 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |
| 常用耗材 |  |  |  |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 3-5 采购人需求响应差异表

说明：1、供应商必须对应磋商文件的《第二部分 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 采购人需求条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请供应商逐一响应。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 3-6实质性响应一览表

项目名称：一体化课室二期设备采购

项目编号：GDHXHC2402004

说明：1、供应商必须对应磋商文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

2、如出现需要设备的检测报告等证明文件的“★”的实质性条款，需要将证明文件附上。

| 序号 | 条款 | 响应情况 （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见第 页 |
| 2 |  |  |  | 见第 页 |
| … |  |  |  | 见第 页 |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 第四章 商务部分

| 序号 | 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 根据所投产品2021年至今承担同类项目，每提供： 项。 | 见第 至 页 格式详见4-1 |
| 2 | 履约评价 | 提供上述评定有效的活动参与单位出具的满意度评价，评价情况须为“满意或好评”等类似描述的方可计分提供： 项。 | 见第 至 页 |
| 3 | 服务响应 | 提供承诺函。 | 见第 至 页 |
| 4 | 综合信用评价 | 请提供网页截图。 | 见第 至 页 |
| 5 | 供应商认为其它有必要提供的材料 | 请描述。 | 见第 至 页 |

注：1、请供应商正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如供应商具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

## 4-1 同类项目业绩

项目名称：一体化课室二期设备采购

项目编号：GDHXHC2402004

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同总价 | 业主单位联系方式 | 证明材料查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| …… |  |  |  |  |  | 第 页 |

注：须按评审要求提供相关文件，否则无效。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 第五章 技术部分

| 序号 | 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术需求响应情况 | 请描述。 | 见第 至 页 格式详见5-1 |
| 2 | 项目实施方案 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 3 | 售后服务及培训方案 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 4 | 验收方案 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 5 | 供应商认为其它有必要提供的材料 | 请描述。 | 见第 至 页 |

注：1、请供应商正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如供应商具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

## 5-1 技术规格差异表

项目名称：一体化课室二期设备采购

项目编号：GDHXHC2402004

| 序号 | 设备名称 | 磋商文件技术规范描述 | 供应商技术规范描述 | 偏离情况说明 | 备注 | 制造商或总代理声明确认（盖章）的设备详细的配置清单、详细技术参数的资料及产品的标配说明书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见第 页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见第 页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见第 页 |
| ┄ |  |  |  |  |  | 见第 页 |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

3、是否偏离用“完全响应”、“偏离”表述，必须逐次对应响应。

4、技术条款必须如实响应，明确体现不能照搬招标要求。

5、如出现需要设备的检测报告等证明文件的技术条款，需要将证明文件附上，与之不一致的以检测报告的为准。

6、特别提示：制作报价文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己报价设备配置和参数，并注明完全响应还是偏离。

## 第六章 其他部分

## 6-1 代理服务费承诺书

致：广东和信招标代理有限公司：

如果我方在贵公司组织的一体化课室二期设备采购 （项目编号：GDHXHC2402004）磋商中获成交，我方承诺在收取《成交通知书》后，按磋商文件规定向贵公司交纳招标代理服务费。

如我公司违反上述承诺，愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；

供应商法定地址：

法定代表人（负责人）或授权代表（签名或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

## 6-2 政策适用性说明（如有）

项目名称：一体化课室二期设备采购

项目编号：GDHXHC2402004

| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所投节能产品金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 |  |  |  |  |
|  | 节能产品总金额： 节能产品金额占总投标报价比重：% |
| 环保标志产品 | 投标产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所投环保标志产品金额 |
|  | 环保标志产品总金额： 环保标志产品占总投标报价比重：% |

注：

1.属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖供应商公章。

2.未提供产品认证证书不予价格扣除。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

《政策适用性说明》（任其一）：

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）